## -30°C
-30°C
[11 empty] | Décalage Enreg. | -0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.02 |  | CC Enregistreur Portable | 20211119-0800
[11 empty] | Décalage TC | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 |  | Sonde J19 332-A-011 à 019 | CC N° ???
Valeurs brutes | [10 empty] | Valeurs corrigées | [10 empty] | Sonde JO15376-B-007, 011 et 013 | CC 20-807-002
| TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 |  |  | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | Consigne
2021-11-29 15:39 | -29.33 | -28.58 | -29.07 | -29.56 | -29.09 | -28.92 | -28.57 | -28.51 | -28.77 | 2021-11-29 15:39 |  | -30.32 | -29.42 | -29.78 | -30.22 | -29.94 | -29.67 | -28.57 | -29.14 | -29.58 | -30
2021-11-29 15:40 | -30.05 | -29.29 | -29.81 | -30.29 | -29.82 | -29.73 | -29.38 | -29.32 | -29.54 | 2021-11-29 15:40 |  | -31.04 | -30.13 | -30.52 | -30.95 | -30.67 | -30.48 | -29.38 | -29.95 | -30.35 | -30
2021-11-29 15:41 | -30.7 | -30.05 | -30.46 | -30.94 | -30.54 | -30.52 | -30.17 | -30.08 | -30.31 | 2021-11-29 15:41 |  | -31.69 | -30.89 | -31.17 | -31.6 | -31.39 | -31.27 | -30.17 | -30.71 | -31.12 | -30
2021-11-29 15:42 | -30.91 | -30.37 | -30.63 | -30.82 | -30.35 | -29.48 | -29.13 | -29.99 | -29.68 | 2021-11-29 15:42 |  | -31.9 | -31.21 | -31.34 | -31.48 | -31.2 | -30.23 | -29.13 | -30.62 | -30.49 | -30
2021-11-29 15:43 | -30.11 | -29.88 | -30.2 | -30.28 | -29.8 | -29.34 | -28.99 | -29.76 | -29.77 | 2021-11-29 15:43 |  | -31.1 | -30.72 | -30.91 | -30.94 | -30.65 | -30.09 | -28.99 | -30.39 | -30.58 | -30
2021-11-29 15:44 | -29.69 | -29.63 | -29.96 | -29.99 | -29.45 | -29.17 | -28.82 | -29.6 | -29.62 | 2021-11-29 15:44 |  | -30.68 | -30.47 | -30.67 | -30.65 | -30.3 | -29.92 | -28.82 | -30.23 | -30.43 | -30
2021-11-29 15:45 | -29.46 | -29.46 | -29.82 | -29.85 | -29.31 | -28.67 | -28.32 | -29.39 | -29.37 | 2021-11-29 15:45 |  | -30.45 | -30.3 | -30.53 | -30.51 | -30.16 | -29.42 | -28.32 | -30.02 | -30.18 | -30
2021-11-29 15:46 | -29.13 | -29.18 | -29.55 | -29.57 | -29.02 | -28.58 | -28.28 | -29.19 | -29.32 | 2021-11-29 15:46 |  | -30.12 | -30.02 | -30.26 | -30.23 | -29.87 | -29.33 | -28.28 | -29.82 | -30.13 | -30
2021-11-29 15:47 | -28.94 | -29 | -29.35 | -29.36 | -28.82 | -28.28 | -28.03 | -29.01 | -29.04 | 2021-11-29 15:47 |  | -29.93 | -29.84 | -30.06 | -30.02 | -29.67 | -29.03 | -28.03 | -29.64 | -29.85 | -30
2021-11-29 15:48 | -28.67 | -28.86 | -29.18 | -29.12 | -28.53 | -28.16 | -27.81 | -28.76 | -28.77 | 2021-11-29 15:48 |  | -29.66 | -29.7 | -29.89 | -29.78 | -29.38 | -28.91 | -27.81 | -29.39 | -29.58 | -30
2021-11-29 15:49 | -28.4 | -28.76 | -28.89 | -28.89 | -28.36 | -27.85 | -27.5 | -28.6 | -28.57 | 2021-11-29 15:49 |  | -29.39 | -29.6 | -29.6 | -29.55 | -29.21 | -28.6 | -27.5 | -29.23 | -29.38 | -30
2021-11-29 15:50 | -28.11 | -28.49 | -28.71 | -28.65 | -28.09 | -27.27 | -27.17 | -28.35 | -28.36 | 2021-11-29 15:50 | maintien en température | -29.1 | -29.33 | -29.42 | -29.31 | -28.94 | -28.02 | -27.17 | -28.98 | -29.17 | -30
2021-11-29 15:51 | -28.25 | -28.2 | -28.63 | -28.32 | -28.34 | -28.94 | -28.79 | -28.82 | -28.77 | 2021-11-29 15:51 |  | -29.24 | -29.04 | -29.34 | -28.98 | -29.19 | -29.69 | -28.79 | -29.45 | -29.58 | -30
2021-11-29 15:52 | -28.51 | -28.41 | -28.94 | -28.58 | -28.81 | -29.49 | -29.34 | -29.36 | -29.33 | 2021-11-29 15:52 |  | -29.5 | -29.25 | -29.65 | -29.24 | -29.66 | -30.24 | -29.34 | -29.99 | -30.14 | -30
2021-11-29 15:53 | -28.81 | -28.86 | -29.32 | -28.92 | -29.23 | -29.98 | -29.88 | -29.9 | -29.85 | 2021-11-29 15:53 |  | -29.8 | -29.7 | -30.03 | -29.58 | -30.08 | -30.73 | -29.88 | -30.53 | -30.66 | -30
2021-11-29 15:54 | -28.46 | -28.48 | -29.18 | -29.08 | -28.81 | -29.05 | -28.7 | -29.54 | -29.56 | 2021-11-29 15:54 |  | -29.45 | -29.32 | -29.89 | -29.74 | -29.66 | -29.8 | -28.7 | -30.17 | -30.37 | -30
2021-11-29 15:55 | -27.94 | -28.09 | -28.98 | -28.98 | -28.51 | -28.75 | -28.4 | -29.14 | -29.14 | 2021-11-29 15:55 |  | -28.93 | -28.93 | -29.69 | -29.64 | -29.36 | -29.5 | -28.4 | -29.77 | -29.95 | -30
2021-11-29 15:56 | -27.57 | -27.93 | -28.77 | -28.77 | -28.26 | -28.32 | -27.97 | -28.78 | -28.86 | 2021-11-29 15:56 |  | -28.56 | -28.77 | -29.48 | -29.43 | -29.11 | -29.07 | -27.97 | -29.41 | -29.67 | -30
2021-11-29 15:57 | -27.29 | -27.67 | -28.51 | -28.5 | -28 | -28.01 | -27.66 | -28.63 | -28.6 | 2021-11-29 15:57 |  | -28.28 | -28.51 | -29.22 | -29.16 | -28.85 | -28.76 | -27.66 | -29.26 | -29.41 | -30
2021-11-29 15:58 | -27.11 | -27.53 | -28.28 | -28.26 | -27.81 | -27.8 | -27.45 | -28.4 | -28.34 | 2021-11-29 15:58 |  | -28.1 | -28.37 | -28.99 | -28.92 | -28.66 | -28.55 | -27.45 | -29.03 | -29.15 | -30
2021-11-29 15:59 | -26.99 | -27.3 | -28.03 | -28.02 | -27.67 | -27.47 | -27.12 | -28.14 | -28.14 | 2021-11-29 15:59 |  | -27.98 | -28.14 | -28.74 | -28.68 | -28.52 | -28.22 | -27.12 | -28.77 | -28.95 | -30
2021-11-29 16:00 | -28.58 | -28.25 | -28.4 | -28.9 | -28.34 | -27.51 | -27.16 | -27.95 | -27.73 | 2021-11-29 16:00 |  | -29.57 | -29.09 | -29.11 | -29.56 | -29.19 | -28.26 | -27.16 | -28.58 | -28.54 | -30
2021-11-29 16:01 | -29.54 | -28.73 | -29.27 | -29.91 | -29.68 | -30.09 | -29.74 | -29.7 | -29.8 | 2021-11-29 16:01 |  | -30.53 | -29.57 | -29.98 | -30.57 | -30.53 | -30.84 | -29.74 | -30.33 | -30.61 | -30
2021-11-29 16:02 | -30.37 | -29.93 | -30.11 | -30.63 | -30.28 | -29.64 | -29.29 | -30.09 | -29.98 | 2021-11-29 16:02 |  | -31.36 | -30.77 | -30.82 | -31.29 | -31.13 | -30.39 | -29.29 | -30.72 | -30.79 | -30
2021-11-29 16:03 | -30.73 | -30.35 | -30.58 | -30.96 | -30.4 | -29.52 | -29.17 | -30 | -29.56 | 2021-11-29 16:03 |  | -31.72 | -31.19 | -31.29 | -31.62 | -31.25 | -30.27 | -29.17 | -30.63 | -30.37 | -30
2021-11-29 16:04 | -30.85 | -30.35 | -30.76 | -30.82 | -30.37 | -29.69 | -29.34 | -30.07 | -29.72 | 2021-11-29 16:04 |  | -31.84 | -31.19 | -31.47 | -31.48 | -31.22 | -30.44 | -29.34 | -30.7 | -30.53 | -30
2021-11-29 16:05 | -30.19 | -29.85 | -30.32 | -30.35 | -29.87 | -29.52 | -29.17 | -30.02 | -29.97 | 2021-11-29 16:05 |  | -31.18 | -30.69 | -31.03 | -31.01 | -30.72 | -30.27 | -29.17 | -30.65 | -30.78 | -30
2021-11-29 16:06 | -29.75 | -29.72 | -30.14 | -30.19 | -29.6 | -29.24 | -28.89 | -29.82 | -29.8 | 2021-11-29 16:06 |  | -30.74 | -30.56 | -30.85 | -30.85 | -30.45 | -29.99 | -28.89 | -30.45 | -30.61 | -30
2021-11-29 16:07 | -29.49 | -29.5 | -29.93 | -29.94 | -29.45 | -29.03 | -28.68 | -29.66 | -29.71 | 2021-11-29 16:07 |  | -30.48 | -30.34 | -30.64 | -30.6 | -30.3 | -29.78 | -28.68 | -30.29 | -30.52 | -30
2021-11-29 16:08 | -29.11 | -29.38 | -29.66 | -29.72 | -29.22 | -28.61 | -28.26 | -29.45 | -29.46 | 2021-11-29 16:08 |  | -30.1 | -30.22 | -30.37 | -30.38 | -30.07 | -29.36 | -28.26 | -30.08 | -30.27 | -30
2021-11-29 16:09 | -28.9 | -29.21 | -29.49 | -29.56 | -29.01 | -28.29 | -27.94 | -29.28 | -29.27 | 2021-11-29 16:09 |  | -29.89 | -30.05 | -30.2 | -30.22 | -29.86 | -29.04 | -27.94 | -29.91 | -30.08 | -30
2021-11-29 16:10 | -28.7 | -29.06 | -29.22 | -29.31 | -28.82 | -28.21 | -27.86 | -29.12 | -29.08 | 2021-11-29 16:10 |  | -29.69 | -29.9 | -29.93 | -29.97 | -29.67 | -28.96 | -27.86 | -29.75 | -29.89 | -30
2021-11-29 16:11 | -28.43 | -28.85 | -29.1 | -29.14 | -28.64 | -27.89 | -27.54 | -28.94 | -28.92 | 2021-11-29 16:11 |  | -29.42 | -29.69 | -29.81 | -29.8 | -29.49 | -28.64 | -27.54 | -29.57 | -29.73 | -30
2021-11-29 16:12 | -28.3 | -28.8 | -28.97 | -29.05 | -28.46 | -27.67 | -27.32 | -28.75 | -28.78 | 2021-11-29 16:12 |  | -29.29 | -29.64 | -29.68 | -29.71 | -29.31 | -28.42 | -27.32 | -29.38 | -29.59 | -30
2021-11-29 16:13 | -28.06 | -28.49 | -28.74 | -28.78 | -28.24 | -27.5 | -27.15 | -28.57 | -28.58 | 2021-11-29 16:13 |  | -29.05 | -29.33 | -29.45 | -29.44 | -29.09 | -28.25 | -27.15 | -29.2 | -29.39 | -30
2021-11-29 16:14 | -27.83 | -28.45 | -28.55 | -28.64 | -28.13 | -27.29 | -26.94 | -28.4 | -28.38 | 2021-11-29 16:14 |  | -28.82 | -29.29 | -29.26 | -29.3 | -28.98 | -28.04 | -26.94 | -29.03 | -29.19 | -30
[11 empty] | DEPASSEMENT | -27.98 | -28.14 | -28.74 | -28.68 | -28.52 | -28.02 | -26.94 | -28.58 | -28.54 | -26.94
[11 empty] | MAX 30 | -27.98 | -28.14 | -28.74 | -28.68 | -28.52 | -28.02 | -26.94 | -28.58 | -28.54 | -26.94
[11 empty] | MIN 30 | -31.84 | -31.19 | -31.47 | -31.62 | -31.25 | -30.84 | -29.88 | -30.72 | -30.79 | -29.88
[11 empty] | MOYENNE 30 | -29.6927 | -29.6338 | -29.9208 | -29.9242 | -29.7115 | -29.3127 | -28.2473 | -29.7638 | -29.8969
[11 empty] | AMPLITUDE | 3.86 | 3.05 | 2.73 | 2.94 | 2.73 | 2.82 | 2.94 | 2.14 | 2.25
[11 empty] | HOMOGENEITE | 4.9
[11 empty] | MOY | -29.5671
[11 empty] | Ecart typ 30 | 1.0554 | 0.81822 | 0.72499 | 0.81686 | 0.79503 | 0.89854 | 0.91526 | 0.65315 | 0.63268

## Feuil1
Date/Heure | TC1 (ENAN1);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC2 (ENAN2);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC3 (ENAN3);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC4 (ENAN4);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC5 (ENAN5);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC6 (ENAN7);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC7 (ENAN8);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC8 (ENAN9);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC9 (ENAN10);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC10 (ENAN11);Group 1;6100 PORTABLE;°C | TC11 | TC12
2021-11-29 15:39 | -29.33 | -28.58 | -29.07 | -29.56 | -29.09 | -28.92 | -28.57 | -28.51 | -28.77 | -28.31 | -29.12 | -27.87
2021-11-29 15:40 | -30.05 | -29.29 | -29.81 | -30.29 | -29.82 | -29.73 | -29.38 | -29.32 | -29.54 | -29.25 | -29.92 | -28.54
2021-11-29 15:41 | -30.7 | -30.05 | -30.46 | -30.94 | -30.54 | -30.52 | -30.17 | -30.08 | -30.31 | -30 | -30.42 | -29.15
2021-11-29 15:42 | -30.91 | -30.37 | -30.63 | -30.82 | -30.35 | -29.48 | -29.13 | -29.99 | -29.68 | -29.23 | -30.19 | -29.75
2021-11-29 15:43 | -30.11 | -29.88 | -30.2 | -30.28 | -29.8 | -29.34 | -28.99 | -29.76 | -29.77 | -29.04 | -29.68 | -29.37
2021-11-29 15:44 | -29.69 | -29.63 | -29.96 | -29.99 | -29.45 | -29.17 | -28.82 | -29.6 | -29.62 | -28.78 | -29.34 | -29.22
2021-11-29 15:45 | -29.46 | -29.46 | -29.82 | -29.85 | -29.31 | -28.67 | -28.32 | -29.39 | -29.37 | -28.51 | -29.1 | -29.03
2021-11-29 15:46 | -29.13 | -29.18 | -29.55 | -29.57 | -29.02 | -28.58 | -28.28 | -29.19 | -29.32 | -28.36 | -28.86 | -28.8
2021-11-29 15:47 | -28.94 | -29 | -29.35 | -29.36 | -28.82 | -28.28 | -28.03 | -29.01 | -29.04 | -28.08 | -28.65 | -28.72
2021-11-29 15:48 | -28.67 | -28.86 | -29.18 | -29.12 | -28.53 | -28.16 | -27.81 | -28.76 | -28.77 | -28.03 | -28.46 | -28.48
2021-11-29 15:49 | -28.4 | -28.76 | -28.89 | -28.89 | -28.36 | -27.85 | -27.5 | -28.6 | -28.57 | -27.7 | -28.11 | -28.4
2021-11-29 15:50 | -28.11 | -28.49 | -28.71 | -28.65 | -28.09 | -27.27 | -27.17 | -28.35 | -28.36 | -27.49 | -27.9 | -28.11
2021-11-29 15:51 | -28.25 | -28.2 | -28.63 | -28.32 | -28.34 | -28.94 | -28.79 | -28.82 | -28.77 | -28.62 | -27.86 | -28.03
2021-11-29 15:52 | -28.51 | -28.41 | -28.94 | -28.58 | -28.81 | -29.49 | -29.34 | -29.36 | -29.33 | -29.19 | -28.28 | -28.32
2021-11-29 15:53 | -28.81 | -28.86 | -29.32 | -28.92 | -29.23 | -29.98 | -29.88 | -29.9 | -29.85 | -29.75 | -28.68 | -28.67
2021-11-29 15:54 | -28.46 | -28.48 | -29.18 | -29.08 | -28.81 | -29.05 | -28.7 | -29.54 | -29.56 | -29.08 | -28.58 | -28.29
2021-11-29 15:55 | -27.94 | -28.09 | -28.98 | -28.98 | -28.51 | -28.75 | -28.4 | -29.14 | -29.14 | -28.68 | -28.34 | -27.99
2021-11-29 15:56 | -27.57 | -27.93 | -28.77 | -28.77 | -28.26 | -28.32 | -27.97 | -28.78 | -28.86 | -28.35 | -28.16 | -27.75
2021-11-29 15:57 | -27.29 | -27.67 | -28.51 | -28.5 | -28 | -28.01 | -27.66 | -28.63 | -28.6 | -28 | -27.96 | -27.53
2021-11-29 15:58 | -27.11 | -27.53 | -28.28 | -28.26 | -27.81 | -27.8 | -27.45 | -28.4 | -28.34 | -27.77 | -27.86 | -27.36
2021-11-29 15:59 | -26.99 | -27.3 | -28.03 | -28.02 | -27.67 | -27.47 | -27.12 | -28.14 | -28.14 | -27.55 | -27.58 | -27.18
2021-11-29 16:00 | -28.58 | -28.25 | -28.4 | -28.9 | -28.34 | -27.51 | -27.16 | -27.95 | -27.73 | -27.38 | -28.37 | -26.95
2021-11-29 16:01 | -29.54 | -28.73 | -29.27 | -29.91 | -29.68 | -30.09 | -29.74 | -29.7 | -29.8 | -29.58 | -29.76 | -27.73
2021-11-29 16:02 | -30.37 | -29.93 | -30.11 | -30.63 | -30.28 | -29.64 | -29.29 | -30.09 | -29.98 | -29.66 | -30.2 | -28.74
2021-11-29 16:03 | -30.73 | -30.35 | -30.58 | -30.96 | -30.4 | -29.52 | -29.17 | -30 | -29.56 | -29.2 | -30.41 | -29.26
2021-11-29 16:04 | -30.85 | -30.35 | -30.76 | -30.82 | -30.37 | -29.69 | -29.34 | -30.07 | -29.72 | -29.23 | -30.27 | -29.66
2021-11-29 16:05 | -30.19 | -29.85 | -30.32 | -30.35 | -29.87 | -29.52 | -29.17 | -30.02 | -29.97 | -29.17 | -29.79 | -29.53
2021-11-29 16:06 | -29.75 | -29.72 | -30.14 | -30.19 | -29.6 | -29.24 | -28.89 | -29.82 | -29.8 | -29 | -29.45 | -29.46
2021-11-29 16:07 | -29.49 | -29.5 | -29.93 | -29.94 | -29.45 | -29.03 | -28.68 | -29.66 | -29.71 | -28.87 | -29.15 | -29.2
2021-11-29 16:08 | -29.11 | -29.38 | -29.66 | -29.72 | -29.22 | -28.61 | -28.26 | -29.45 | -29.46 | -28.56 | -28.98 | -29.05
2021-11-29 16:09 | -28.9 | -29.21 | -29.49 | -29.56 | -29.01 | -28.29 | -27.94 | -29.28 | -29.27 | -28.47 | -28.9 | -29
2021-11-29 16:10 | -28.7 | -29.06 | -29.22 | -29.31 | -28.82 | -28.21 | -27.86 | -29.12 | -29.08 | -28.29 | -28.75 | -28.69
2021-11-29 16:11 | -28.43 | -28.85 | -29.1 | -29.14 | -28.64 | -27.89 | -27.54 | -28.94 | -28.92 | -28.1 | -28.5 | -28.47
2021-11-29 16:12 | -28.3 | -28.8 | -28.97 | -29.05 | -28.46 | -27.67 | -27.32 | -28.75 | -28.78 | -27.93 | -28.34 | -28.31
2021-11-29 16:13 | -28.06 | -28.49 | -28.74 | -28.78 | -28.24 | -27.5 | -27.15 | -28.57 | -28.58 | -27.73 | -28.15 | -28.1
2021-11-29 16:14 | -27.83 | -28.45 | -28.55 | -28.64 | -28.13 | -27.29 | -26.94 | -28.4 | -28.38 | -27.59 | -28.02 | -27.92